ZHF-SC3000特高频局放在线监测系统

使用说明书

# 珠海三昌电器有限公司

# 珠海德昌电气有限公司

尊敬的用户：

欢迎购买本公司ZHF-SC3000特高频局放在线监测系统。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有珠海三昌电器有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目录

一.	仪器简介	4

1.1 仪器概述	4

1.2. 仪器特点	4

1.3. 应用功能	4

1.4. 使用环境	5

1.5. 规格 (Specification)	5

1.6. 试验 ( TEST )	5

二.系统工作原理图	7

三. 设备使用注意事项	8

3.1. 安装场所和环境条件	8

3.2. 应避开的场所	8

3.3. 安全措施	8

四. 硬件设备	9

4.1. 局部放电在线监测就地子系统	9

4.2. 特高频传感器	10

4.3噪音传感器配置及参数	11

4.4 信号传输线	12

五.就地子系统智能诊断软件	13

5.1. 程序安装	13

5.2. 软件使用	14

5.3.主页面显示	16

5.4 显示说明	17

5.5 数据查询页面	24

六. IP地址设定	28

6.1. 系统需求	28

6.2设定IP地址	28

七.系统维护说明	31

ZHF-SC3000特高频局放在线监测系统

# 仪器简介

## 1.1 仪器概述

该设备采用特高频检测技术，利用GIS/变压器内部发生放电时产生特高频信号的特性，能够很准确的监测到GIS/变压器运行时的局部放电现象，及时发现绝缘缺陷，避免绝缘故障发生。该产品主要为在线实时监测局部放电信号设计，能够分析自动诊断放电信号，并将分析处理后的信息传值综合在线监测后台，效率高，操作简单，外界干扰信号自动剔除，故障自动识别，声光报警。

## 1.2. 仪器特点

◆ 可靠，抗干扰能力强

独创的过滤噪音专用通道，提高设备检测结果可靠性。

◆ 效率高，故障识别,自主诊断

特高频局放在线监测监测信号范围大，灵敏度高，采集数据量大，信号处理能力比较强，自动对比信号类型。

## 1.3. 应用功能

（1）设置功能

◆ 输入/输出/自动同步设置

◆ 局部放电类型识别方式设置

◆ 局部放电故障报警阀值设置

◆ 现场局放信号识别可信度设置

◆ 显示局部放电相位特征阀值设置

◆ 噪音过滤通道设置

（2）显示功能

◆ 实时信号周期显示，显示1/50周期内的数据

◆ 实时峰值数据显示，显示局部放电数据峰值图谱

## 1.4. 使用环境

1.4.1. 标高海拔 : 5000 m 以下

1.4.2. 周围温度

1) 年最高温度 : 50℃ 以下

2) 年最低温度 : -25 以上

3) 日平均温度 : 50℃ 以下

4) 年平均温度 : 25℃ 以下

1.4.3. 使用条件

1) 周围温度 : -25℃ ~ 50℃ 以下

2) 使用场所 : 室外或室内

## 1.5. 规格 (Specification)

1.5.1. 特高频传感器

1) 频率范围：300～1500MHz

2) 传感器感应灵敏度：≥5pC

3) 接口：N-Type

1.5.2. 局部放电检测仪(DAS)

1) 供应电源: AC 220V /50Hz

2) PD 检测数: 4CH

3) 输入连接器: N-Type

4) 频率带宽: 500MHz~1.5GHz

5) 输出 : Ethernet (RJ45规格,RS485或无线)

6) 通信速度 : 50Mbps

7) 尺寸 (W×D×H): 300mm×280mm×130mm (±5% 误差范围)

## 1.6. 试验 ( TEST )

1.6.1. 本设备是局部放电检测设备的性能认证及可信度验证试验合格的产品。

1.6.2. 本设备的设计符合可信度试验。

电磁兼容性能

|  | 试验项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辐射电磁场骚扰试验 | 满足GB/T 14598.9—2002(IEC 60255-22-3:2000,IDT)规定的4级试验 |
| 2 | 快速瞬变干扰试验 | 满足GB/T 14598.10—1996(IEC 60255-22-4:1992)规定的4级试验 |
| 3 | 1MHz脉冲群干扰试验 | 满足GB/T 14598.13—1998(IEC 60255-22-1:1988)规定的4级试验 |
| 4 | 静电放电试验 | 满足GB/T 14598.14—1998(IEC 60255-22-2:1996)规定的4级试验 |
| 5 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 满足GB/T 17626.6—1998(IEC 61000-4-6:1996)规定的3级试验 |
| 6 | 工频磁场抗扰度 | 满足GB/T 17626.8—1998(IEC 61000-4-8:1993)规定的5级试验 |
| 7 | 脉冲磁场抗扰度 | 满足GB/T 17626.9—1998(IEC 61000-4-9:1993)规定的5级试验 |
| 8 | 阻尼振荡磁场抗扰度 | 满足GB/T 17626.10—1998(IEC 61000-4-10:1993)规定的5级试验 |

机械性能

|  | 项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 振动 | 装置能承受GB/T 11287-2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验，3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验。 |
| 2 | 冲击 | 装置能承受GB/T 14537-1993中4..2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验，4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验。 |
| 3 | 碰撞 | 装置能承受GB/T 4537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的冲击碰撞试验 |

# 二.系统工作原理图

电路电源原理图

放大电路原理图

积分滤波电路图

备注：以上电路图如有改动，恕不另行通知

# 三. 设备使用注意事项

## 3.1. 安装场所和环境条件

本设备可在以下条件上使用。

3.1.1. 标高 : 海拔 5000m 以下

3.1.2. 周围温度

1) 年最高温度: 50℃ 以下

2) 年最低温度: -25℃ 以下

3) 日平均温度: 50℃ 以下

4) 年平均温度: 25℃ 以下

## 3.2. 应避开的场所

3.2.1. 仪器的性能不受其他气象环境条件（降雨、湿度、日照量、冰雪 等）的影响，但是为了维持最高性能请避开以下条件。

1) 泄漏气体的地方

2) 震动大的地方

3) 湿度高的地方

4) 电压变动严重的场所

## 3.3. 安全措施

3.3.1. 讲解触电及设备损伤的安全程序。

3.3.2. 开启电源之前确认电源电压。

超过规定电压时会对产品带来损伤。

3.3.3. 确认输入标准

对所有输入，超过输入标准10~30%会采取适宜的保护，但对配线不良引起的离

谱的过电压及过电流产品可能会受损伤.所以输入信号时请确认输入标准.，

3.4. 开启电源

3.4.1.将电源电缆连接到 AC220V电源端子上。

3.4.2. 按下电源开关，，电源指示灯会亮起来。

# 四. 硬件设备

## 4.1. 局部放电在线监测就地子系统

局放就地采集子系统属于设备层，主要是对传感器采集上来的信号进行数据处理和分析功能，主机本身有图谱存储能力，采用进口采集卡提高了设备采集速率，实现了四个通道同步采集，单通道图谱实时分段采集功能，提好了局放信号采集的可信度。

主机（20cm*12cm*5cm）,外观可根据客户要求定做

- 噪声通道（可选为UHF和背景噪音）

- ＣＨ３：３＃特高频通道

- ＣＨ２：２＃特高频通道

- ＣＨ１：１＃特高频通道

- 开关及保护

- ＡＣ２２０Ｖ电源供电

- ＲＳ４８５串口

- 网络端口

- 通讯状态显示

- 网络连接显示

- 电源供电状态显示

主机参数：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 1、电 源 | AC 220V / 50Hz（±10%） |
| 2、采集频率 | 500MHz～1500MHz |
| 3、灵敏度 | 5 PC |
| 4、IED通道 | 4个（一个背景噪音通道） |
| 5、采集速率 | 200Msps |
| 6、安装方式 | 就近壁挂 |
| 7、通信 | ＲＳ４８５／ＲＪ４５/无线传输 |
| 8、运行温度 | -25℃-５0℃ |
| 9、运行湿度 | 5%-100% |
| 10、检测接口 | N型 |
| 11、尺寸 | (W×D×H): 300mm×280mm×130mm |
| 12、防护等级 | IP54 |
| 13、可接入传感器数量 | 目前软件支持64个点，可根据客户需求扩容 |

## 4.2. 特高频传感器

外置式UHF传感器主要是用来采集GIS发生局放时产生的特高频信号。传感器直接安装在GIS绝缘盆子处，用于采集GIS内部产生的局放信号。自身先进的抗干扰设计，保证了其高频信号采集时的纯净度和可信度。

外装型UHF传感器

特高频传感器配置参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 1、 采集频率 | ３00MHz～15０0MHz |
| 2、灵敏度 | <5PC |
| 3、输出 | -26dBm |
| 3、阻抗匹配 | 50[Ω] |
| 4、安装方式 | 固定在绝缘盆子上(扎带安装) |
| 5、输出接头 | N型 |
| 6、防护等级 | IP65 |
| 7、尺寸 | 80mm*70mm*45mm |

## 4.3噪音传感器配置及参数

噪音传感器放在同一个监测主机连接的特高频传感器附近，用于采集相同环境中的外界干扰信号（例如：手机信号、雷达信号、电弧产生的高频信号等）。噪音传感器采集的高频信号传输到就地子系统，会与特高频传感器处采集的高频信号进行相位比较。系统也会再次对比较后的特高频信号进行判断，有效防止了因特高频传感器采集到外界高频干扰信号而造成的误判。

噪声传感器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 1、采集频率 | 300～3000MHz |
| 2、灵敏度 | <10PC |
| 3、 安装方式 | 强磁安装, 吸附在GIS周边 |
| 4、阻抗匹配 | 50[Ω] |
| 5、输出接头 | N型 |
| 6、防护等级 | IP65 |
| 7、尺寸 | 20mm*45mm*120mm |

## 4.4 信号传输线

信号传输采用LMR-400聚乙烯螺旋绝缘皱纹铜管射频电缆，由于该电缆具有信号衰减小、抗干扰能力强等优点，比较适宜于射频信号的传输。

射频电缆主要参数：

| 1) 内导体外径 | 2.83mm |
| --- | --- |
| 2) 总外径 | 10.2mm |
| 3) 使用频率 | 8000MHz |
| 4) 衰减率 | 100MHz时衰减25dB/km；200MHz时衰减65dB/km；1000MHz时衰减154dB/km；3000MHz时衰减286dB/km |

# 五.就地子系统智能诊断软件

本软件目前最多只能扩展64个监测点，如果点数较多可以多配置一套诊断软件，一起连接到后台检测系统。

软件是在JRE（Java运行环境）操作的，必须首先安装Java程序，笔记本由制造商提供，Java程序已经安装好。如果笔记本不执行Java程序，先要在Java程序下载网站下载安装程序也可在360软件中心直接安装。

## 5.1. 程序安装

1）将局放在线监测就地子系统软件解压至D盘根目录下；

双击，选择目标路径；

2）解压后的文件如下：

3）根据电脑配置下载安装Java

安装完成。

## 5.2. 软件使用

双击软件：触摸屏HMI

启动界面：

选择项目或者新建项目：根据实际站名添加本站站点

配置一次接线图，放置相应的监测点

系统配置图，以监测单元（四通道主机）为单位添加。

参数配置图：定义监测点的名称、监测方式、信号测量单位、预警值和报警值等。

## 5.3.子站主页面显示

图5-3-1子站主页面显示

表5-3-1主屏显示

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通信状态 | 通信连接或停止键 |
| 2 | 通道切换 | PRPS/PRPD单独通道显示键 |
| 3 | PRPS通道 | 三维图谱显示 |
| 4 | PRPD通道 | 指纹图显示 |
| 5 | 设置通道按钮 | 对通道设置的开关按钮 |
| 6 | 所有通道 | 显示所有通道（一个站前子系统） |
| 7 | 触发模式 | 波形触发模式设置 |
| 8 | 设置 | 本站站前子系统名称 |
| 9 | 库 | 数据库 |
| 10 | PRPS 2D/3D | PRPS按钮对2D和3D的更换 |
| 11 | PRPS实时、停止 | 实时显示和停止观察PRPS图谱 |
| 13 | PRPD实时、停止 | 实时显示和停止观察PRPD图谱 |
| 14 | 累积 | PRPD的累积波形 |
| 15 | PRPD 2D/3D | PRPD按钮对2D和3D的更换 |
| 16 | 噪声阈值 | 调节环境中的背景噪音 |
| 17 | 补偿 | 设置噪声补偿控制按钮 |
| 18 | 相移 | A/B/C相位移动功能（旋转功能） |

## 5.4 显示说明

5.4.1 通信启动/停止按钮（表5-3-1 1）

图5-3-1 1通信连接并显示所有通道的采集数据

5.4.2 通道显示按钮（表 5-3-1 2）

图5-3-1 2显示本通道数据

5.4.3 PRPS [三维脉冲序列相位分布模式]（表5-3-1,10,11）。

能够在主屏上显示实时连续的脉冲数据，间隔为一个周期60Hz（即16.667ms）。

5.4.4 PRPD[指纹图]（表5-3-1 13,14,15）。

本方法积累了相位区间的放电数据

三维放电图谱移动方向

| 项目名称 | 标准 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号大小 | 0~100% | -65dBm~-20dBm |  |
| 相位 | 0~359° | 0~359° |  |

    - 累积按钮有累积函数立即生成图形的功能。

5.4.5 通道设置按钮（表5-3-1,15,16,17）。

表5-4-5通道设置

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 噪音阈值 | 噪声消除功能 |
| 16 | 补偿 | 设置噪声补偿控制按钮 |
| 17 | 相移 | A/B/C相位移动功能（旋转功能） |

5.4.6所有通道（表5-3-1，6）。

与开机显示相同，可以依次看到所有的数据通道（通道多了以四个通道为单位轮询扫描）

5.4.7触发方式 （表5-3-1，7）。

- 触发方式

| 选择方式 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 自动触发 | 精准/标准/正常/少量/简明五种触发模式 |  |
| 保存时间 | 30s/1min/5min/10min/30min/1hour/全部->清晰的保存所有的结果 |  |
| 选择触发 | 根据需要选择相应的触发方式 |  |
| 不触发 | 只查询实时数据不保存数据结果 |  |

- 选择连续保存时间和设置显示单位。

5.4.6新建站点设置（表5-3-1,8）

5.4.7数据库和保存数据窗口（表5-3-1，9）

- 数据库

典型放电图谱

| 局部放电类型 | 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 自由颗粒放电 | 由于外部金属颗粒进入GIS，金属粒子自由移动导致的绝缘破坏而产生的放电现象 |  |
| 绝缘子异常放电 | 绝缘物质的内部存在着孔或缝隙而导致放电的发生 |  |
| 电晕放电 | 在GIS内部，由于内部高压导体或外壳的内部形成尖端突起，就可能产生放电现象 | 母线电晕放电，GIS腔内电晕放电 |
| 悬浮点击放电 | 高压导体的电系缓和从高压导体脱落形成悬浮电极，由于脱落部位的高压导体和接地电位位高出气体绝缘耐力，从而发生放电现象 |  |
| 噪音 | 通信噪音，手机噪音，开关噪音，马达噪音，雷达噪音等 |  |

- 保存数据窗口

想要查看被存储的数据，可在迷你工具栏中选择站点，位置和测量日期，便可以在储存的波形中查到相关的数据。

- 创建图谱库

检测出的局放数据能够自动保存成文件并存储到数据库。首先选择数据并存储到数据库，点击“数据库”和 弹出的窗口中的“局放输入模式”，输入“局放模型”名称，点击“确认”，这样就可以把监测到的数据存入数据库，这时，数据库就是就是启动程序的路径，如果再次启动一个程序，你就可以看到相应的存储数据。

## 5.5 数据查询页面

图5-5

表5-5. 查询数据显示说明

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日历 | 选择查看测量日期 |
| 2 | PRPD数据存储 | 监测时自动累积的图谱 |
| 3 | 选择通道 | 选择西药查看的通道 |
| 4 | 显示模式 | 均值、峰值、放电次数三种模式 |
| 5 | 选择放电类型 | 只自动对比识别被选择的放电信号源 |
| 6 | PRPD 2D/3D | 可以看到二维或三维的指纹图 |
| 7 | PRPS 2D/3D | 可以看到二维或三维的分相脉冲序列 |
| 8 | 放电趋势图 | 显示所选择日期内的局方发展趋势 |
| 9 | 搜索文件夹 | 可在搜索其他文件夹中的数据 |
| 10 | 事件记录 | 可以查询时间记录和数据记录 |
| 11 | 输出模式 | PRPD/PRPS输出——>打印输出 PRPD/PRPS保存——> Excel文件保存 PRPD/PRPS保存图片——>保存到*.png文件 一天报告输出——>打印函数周期为24小时 部分报告输出——>测量数据以打印函数的形式输出 （30分钟或更多） |

5.5.1  日历 （表5-5,1）

在此日历中你可以选择一个日期，如果有存储的监测数据，该日期将显示为蓝色，如果没有，则显示为灰色。

5.5.2 选择通道（表5-5.，3）

1.选择显示数据的按钮。

2.选择PRPD, PRPS页面和图标上所显示的通道。

3.如果选择了所有通道，四个通道将同时显示，最大值则显示于屏幕的上方。

5.5.3显示项目（5-5，4,5）

选择图表上侧显示的数据类型

1.最大信号——在每一个时间段内的最大信号。

2.平均信号——信号的平均强度。

3.数字信号——信号发生的次数。

自由颗粒放电/空穴放电/悬浮电极放电/电晕放电/未知放电/噪声-诊断。

5.5.4 PRPD / PRPS（模式选择）

1. PRPD 和 PRPS的显示。

2. 2D/3D：切换到2维和3维显示方式。

3.噪音消除：是否除去背景噪音。

4.相位移动：检测时是否应用显示相位移动功能。

5.5.5  选择保存文件（表5-5.，2、10）

| 项目名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PRPD数据存储列表 | 运行过程中每1分钟创建一次PRPD数据图表 |  |
| PRPS数据存储数据列表 | 自动PRPS数据图谱 |  |

5.5.6 三维PRPD波形的选择（表5-5.，6）

# 六. IP地址设定

## 6.1. 系统需求

. •Windows 2000(SP3+)

•Windows家庭版操作系统

•Windows XP专业版(SP1+)

•Windows服务器2003版

## 6.2设定IP地址

|  | 在桌面上选择“此电脑”，双击打开，选择“网络”右击鼠标点击“属性”。 点击“更改适配器设置”，选中“以太网”，右键点击“属性”。 |
| --- | --- |

|  | 双击Internet协议（TCP/IP)或点击属性（R)打开信息登录窗 |
| --- | --- |

|  | 输入IP地址： IP地址为：192.168.1.61 子网掩码：255.255.255.0 默认网关：192.168.1.1 点击确定 |
| --- | --- |

# 七.系统维护说明

1）系统及其工作组件环境需知

警告!

●　勿靠近水边运行。

●　请勿将系统受到雨淋或置于潮湿环境。放置的位置应干燥、平整。。

●　请勿将任何物体放入电力柜内，因为可能会触电或造成短路，并导致系统损坏。

●　切勿泼洒任何液体到系统上。

●　请勿以其它物体碰撞、敲打系统，造成内部零件损坏。

●  请勿私自移动或拆卸传感器，避免重新安装后影响信号屏蔽效果。

●　请勿将其他热源靠近主机或传感器。

●　请勿将系统主机放置于零下35度以下或零上65度以上环境。

●　尽量避免系统放在强磁性干扰的范围之内。

2) 设备维护需知

1、  防止大量灰尘以及化学药品侵入，灰尘太多的环境容易影响系统主机的散热功能，致使系统灵敏度、精度下降，甚至不能正常工作，而化学药品会腐蚀器件，缩短产品的寿命；

2、切勿和有机溶剂接触；

3、主机柜门打开的情况下，尽量避免在主机附近使用强电磁干扰设备，以免主机直接接收干扰信号，产生误报；

4、切勿在产品外壳上覆盖布料或塑料布，否则环境过热影响系统正常运行或过热失火；

5、不可在本系统各部件附近使用易燃的喷雾剂；

6、不要使用易燃溶剂如酒精等在通电状态下清洁系统各部件；

7、如发现产品周围有烟雾、异味、声音报警、LED报警时或其它任何异常时，请立即关闭产品电源并尽快与我公司技术支持人员联系；

8、出现故障，请勿自行打开修理，否则可能会损坏产品，并有触电的危险。

9、建议每月或每半年定期进行断电维护保养，如定期清洁。每次断电可半小时或一小时。这样可大大增加系统使用寿命。

10、对传感器定期检查维护，确认做好信号屏蔽效果。

11、对于传感器固定位置，要定期检查，以免遇到强烈震动时，传感器位置改变，

12、如果出现通讯故障，请先检查通讯线路，切勿改动后台监测系统，以免影响整个系统的正常运行。

13、系统管理员只能在管理界面操作，严禁管理员进入设置界面，避免误操作影响后台运行。

14、如果后台电脑出现故障，管理员可从系统备用光盘获取并重装后台。

3) 设备保养

设备功能状态显示

- 对系统主机及组件采取对定期巡视，检查外观状态。

- 巡视各采集模块功能状态，各指示灯是否正常。如图显示

信号处理IED主机  电源指示灯和网络状态指示灯，通讯指示灯运行状况：

通上电源：[电源指示灯]长期亮，[通讯指示灯]处于闪烁状态，[网络指示灯]长亮，此状态表示正常运行。

通上电源：指示灯长期亮 ，此情况表示正常。

- 环境过于长期潮湿时，特别是湿度超过80%时，请放置吸湿器。因模块内有高压放电组件，产生异常放电时，寿命将极大降低。

- 定期巡视主机及数据采集模块是否有漏水、漏雨现象，如有发现请立刻关闭电源，转移至安全地带。待干燥时再接通电源。

- 定期巡视各传感器固定是否有松动现象，如有发现请技术的处理，加固并完善信号屏蔽。

- 5、当各采集模块通风孔堆积灰尘较多时，请拔掉电源。用软毛刷口朝下清理，避免灰尘进入模块内，定期进行清洁，用细干布对系统各组件除去灰尘。

- 清理完毕需检查接线是否紧固。

- 清洁及维护

1、请依照下列步骤进行清洁本系统：

2、关掉主机电源。

3、拔掉电源插头。

4、用沾水软布扭干水后进行擦拭，切勿使用其它化学溶剂或喷雾清洁剂。

建议

在运行中由于长期在线时实运行，为了能够延长系统的使用寿命，每运行两个月定期维护一次。停电后进行除尘、擦拭、查视线路。

- 常见问题检修

以下是在您的日常系统操作过程中可能会出现的问题。我们针对这些问题提供了简单的解决方案。

常 见 故 障 检 修

| 序号 | 现 象 | 原 因 | 检 修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机无反应 | 主机是否有供电 | 检查电源线路 |
| 2 | 后台部分ＩＤ无数据 | 对应主机通讯端口连接是否正常 | 检查主机串口连接线路 |
| 3 | 采集到放电数据后台没有图标报警 | 放电报警值和预警报警值设置是否正常 | 查看后台设置 |
| 4 | 上位机无数据 | 信号转换器接头是否接触良好 | 检查工控机 转换器连接线 |

注意事项：通过以上故障检修还不能恢复正常运行，请与供应商联系。

- 维护需知

1、本系统仅可使用电源线所标定的电压，若不确定可供使用的电压种类，请查阅说明书或致电我公司技术部人员。

2、请勿将电源线上面放置任何物体。布线时一定按照标准布线，避免会被物品或脚绊到的地方。

3、使用延长线时，请注意其电流负荷量。插在同一延长线的电器系统使用电量不可超过延长的电流负荷量，同时同一插座的耗电量也可不超过保险丝的负荷量。

4、 对于连接线缆要进行定期查视，以免因为破损，使系统不能正常连接，而造成数据无法传输。

5、对于系统连接端口进行定期查视，以免端口之间连接松动或没有完全接触，而造成数据无法传输。如有松动请按下例[接线图]纸进行紧固。

警告！！

插头的接地脚是一个安全的防护功能，在使用电源插座时如果接地不完全，可能会发生电击/或造成身体伤害。接地脚同时提供了良好的保护，避免临近电子装置对产品性能产生干扰及制造噪音。

注意！！

请勿调整使用手册中未提及的功能，因为不当的调整可能会损坏产品，使专业合格的维修人员花费更长的时间，才能让产品恢复正常情形。

警告！！

基于安全理由，请勿使用不相容的零件来新增或变动其组件。如需购买额外零件，请致电我公司技术人员。

- 系统接线图

# Text boxes

如需更多信息：

请登陆 www.3317zh.com

珠海三昌电器有限公司

珠海机构

珠海市香洲区永田路21号706(泰坦软件园)

Tel：0756-8581231  Fax：0756-8585627

需三昌公司更多信息，请致电珠海三昌电器机构沟通解决，如需了解三昌产品、技术和服务的详细信息，请访问三昌国际互连网站

三昌公司版权所有！

SANCHANG 标志，三昌，三昌电器、德昌、德昌电气是三昌公司在中国和/或其他国家的注册商标。其他公司或个人不得擅自使用以上信息作为其公司、产品与服务标记的全部或部分。